# Наредба № 4 от 14 август 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради

Обн., ДВ, бр. 76 от 29 август 2003 г., в сила от 29 февруари 2004 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията при проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби, захранвани с променливо напрежение до 1000 V или с постоянно напрежение до 1500 V, в сгради на основното застрояване с жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и друго предназначение, във второстепенни, стопански и други постройки на допълващото застрояване, във временни строежи и преместваеми обекти, както и на електрически уредби, които са свързани с предназначението на сградите, но са разположени извън тях, наричани за краткост "електрически уредби в сгради".

(2) Наредбата се прилага при изграждането на нови и при реконструкцията на електрически уредби в сгради с нормална пожарна опасност. За електрически уредби в сгради с пожароопасни и/или взривоопасни зони се спазват и изискванията на  Наредба № 2 от 1987 г. За противопожарните  строително – технически норми(обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.).

(3) При проектирането и изграждането на електрически уредби в сгради се прилагат изискванията на хармонизираните документи на CENELEC за електрически уредби в сгради, въведени в Република България чрез системата от стандарти БДС HD 384. Структурата на системата от стандарти БДС HD 384 е дадена в приложението.

(4) Продуктите, предвидени с одобрения проект и влагани при изграждането на електрически уредби в сгради, трябва да са с оценено съответствие със съществените изисквания към тях при условията, по реда и процедурите, определени с наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Чл. 2. Наредбата не се прилага при проектиране, изграждане и експлоатация на:

1. сгради с електрически уредби, мрежи и системи за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия;

2. електрически уредби за улично осветление;

3. електрически уредби за въглищни, рудни и нерудни находища;

4. електрически огради;

5. електрически уредби на подвижния състав на електрифицирания транспорт, на автомобили, на бордовете на водоплавателни и въздухоплавателни средства;

6. електрически уредби на машини и съоръжения;

7. мълниезащитни уредби на сгради.

Чл. 3. При проектирането на електрически уредби в сгради трябва да се осигуряват:

1. безопасност при изграждането, нормалната експлоатация и аварийните режими, които е било възможно да бъдат предвидени;

2. надеждност при експлоатацията;

3. ремонтопригодност;

4. енергийна ефективност.

Чл. 4. При изграждането на електрически уредби в сгради се осигурява защита срещу поражения от електрически ток на работещите и на лицата, които имат регламентиран достъп до строителната площадка.

Чл. 5. (1) При състояние на нормална експлоатация и при аварийни режими, които е било възможно да бъдат предвидени, електрическите уредби в сгради трябва да осигуряват защита на живота и здравето на хората и опазване на тяхното имущество основно чрез:

1. защита срещу поражения от електрически ток;

2. защита срещу топлинни въздействия;

3. защита срещу свръхтокове;

4. защита срещу пренапрежения.

(2) За специални електрически уредби или условия могат да се прилагат и допълнителни защити.

Глава втора

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ В СГРАДИ

Раздел I

Електрическо захранване и структура

Чл. 6. (1) Основните характеристики на електрическото захранване са:

1. номинално напрежение;

2. вид на тока;

3. проспектен ток на късо съединение на входа на електрическата уредба на сградата;

4. възможност за съответствие с потребностите на електрическата уредба, включително необходимата мощност за захранване.

(2) Основните характеристики по ал. 1 се оценяват, когато се използва външен захранващ източник, и се определят, когато се използва автономен (собствен) източник. Те се прилагат както за главното електрозахранване на сградата, така и за захранванията за безопасност и за резервните захранвания, когато такива захранвания са необходими.

Чл. 7. (1) Захранване за безопасност и резервно захранване се проектират, когато необходимостта от тях е наложена от:

1. органите за пожарна и аварийна безопасност;

2. условия, определящи необходимост от евакуация от помещенията в случай на извънредна нужда;

3. икономически обоснована необходимост за ограничаване на негативни последствия при смущения в електрозахранването.

(2) Захранванията по ал. 1 трябва да имат капацитет, надеждност и комплектност, съответстващи на определената им функция.

Чл. 8. За захранване на електрически уредби в сгради в зависимост от вида на схемата на свързване със земя се използват:

1. схема ТN, при която има една точка, свързана директно със земя, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към тази точка посредством защитни проводници; прилагат се три вида схеми ТN в зависимост от състоянието на неутралния проводник и на защитния проводник, както следва:

а) схема ТN-S, при която в цялата мрежа има отделен защитен проводник;

б) схема ТN-С-S, при която функциите на защитния и неутралния проводник са обединени и се осъществяват посредством един проводник (проводник PEN) в част от мрежата;

в) схема ТN-С, при която функциите на защитния и неутралния проводник са обединени и се осъществяват посредством един проводник (проводник PEN) в цялата мрежа;

2. схема ТТ, при която има една точка на захранването, свързана директно със земя, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към заземители, електрически отделени от заземяването на захранването;

3. схема IТ, при която всички тоководещи части са изолирани от земя, или една точка е свързана със земя посредством импеданс, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към заземители или поотделно, или общо, или са присъединени към заземителя на захранването;

4. постояннотокови схеми.

Чл. 9. (1) Всяка електрическа уредба трябва да се структурира в отделни клонове за:

1. избягване на опасности и ограничаване на последствията от дефект;

2. улесняване на проверките, изпитванията и техническата експлоатация.

(2) За частите на електрическата уредба, които трябва да функционират отделно, така че техните функции да не се нарушават при излизане от строя на други вериги, се предвиждат отделни разпределителни вериги.

Раздел II

Външни въздействия

Чл. 10. (1) При проектирането и изграждането на електрически уредби в сгради се отчитат външните въздействия, на които могат да бъдат подложени както цялата уредба, така и нейни части.

(2) Външните въздействия се класифицират, както следва:

1. температура на околната среда;

2. климатични условия (комбинирани въздействия на температура и влажност);

3. надморска височина;

4. наличие на вода;

5. наличие на чужди твърди тела;

6. наличие на корозионни вещества или замърсители;

7. механични въздействия;

8. наличие на флора или плесени;

9. наличие на фауна;

10. наличие на електромагнитни, електростатични или йонизиращи въздействия;

11. слънчева радиация;

12. сеизмични ефекти;

13. мълниеносна дейност (керонично ниво);

14. движение на въздуха;

15. вятър;

16. изпълнение на сградата;

17. експлоатация на сградата.

(3) Приложимите за дадена електрическа уредба външни въздействия, техните характеристики и съответните кодове се определят при проектирането.

Чл. 11. (1) Температура на околната среда е температурата на околния въздух на местонахождението на електрическата уредба или на нейна съставна част, като се приема, че тя отчита влиянието на други съставни части, инсталирани на същото място.

(2) Границите за температура на околната среда (температурните диапазони) и съответните кодове са дадени в таблица 1.

Таблица 1

Характеристики

Код граници на температурния диапазон (°С)

долна горна

АА1 минус 60 +5

АА2 минус 40 +5

АА3 минус 25 +5

АА4 минус 5 +40

АА5 +5 +40

АА6 +5 +60

АА7 минус 25 +55

АА8 минус 50 +40

(3) Кодовете за температура на околната среда се прилагат само когато влажността не оказва влияние.

(4) Средната стойност на температурата за 24-часов период не трябва да е по-висока от горната граница на температурния диапазон, намалена с 5 °С.

(5) За някои условия на околната среда може да се комбинират два от диапазоните, дадени в таблица 1. За електрически уредби, които са подложени на температури, различни от температурите в дадените диапазони, се прилагат специални изисквания.

Чл. 12. Климатичните условия определят комбинирани въздействия на температура и влажност. Характеристиките и съответните кодове са дадени в таблица 2.

Таблица 2

Характеристики

по-ниска по-висока по-ниска по-висока по-ниска по-висока

темпе- темпе- относи- относи- абсо- абсо-

Код ратура ратура телна телна лютна лютна Общо описание

на въз- на въз- влаж- влаж- влаж- влаж-

духа духа ност на ност на ност на ност на

a (°С) b (°С) въздуха въздуха въздуха въздуха

c (%) d (%) e (g/m3) f (g/m3)

АВ1 минус 60 +5 3 100 0,003 7 вътрешни и външни зони

с изключително ниски околни температури

АВ2 минус 40 +5 10 100 0,1 7 вътрешни и външни зони

с ниски околни температури

АВ3 минус 25 +5 10 100 0,5 7 вътрешни и външни зони

с ниски околни температури

АВ4 минус 5 +40 5 95 1,0 29 закрити места без конт-

рол на температурата и на влажността; може да се използва отопление за повишаване на околната температура

АВ5 +5 +40 5 85 1,0 25 закрити места, чиято

температура се контролира

АВ6 +5 +60 10 100 1,0 35 вътрешни и външни зони

с изключително високи околни температури

АВ7 минус 25 +55 10 100 0,5 29 вътрешни и закрити зони

без контрол на температурата и на влажността; те могат да имат отвори, пред които да бъдат подложени на слънчева радиация

АВ8 минус 50 +40 15 100 0,04 36 външни и незащитени

зони, с ниски и високи температури

Забележки:

1. Всички определени стойности са гранични или максимални и има малка вероятност да бъдат преминати.

2. Относителните влажности (по-малки и по-големи) са ограничени чрез абсолютните влажности, по-малки и по-големи, така че посочените гранични стойности да не се получават едновременно за факторите "а" и "с" или "b" и "d" на околната среда.

Чл. 13. Характеристиките и съответните кодове за надморска височина са дадени в таблица 3.

Таблица 3

Код Характеристики

АС1 І 2000 m

АС2 > 2000 m

Чл. 14. Характеристиките и съответните кодове за наличие на вода са дадени в таблица 4.

Таблица 4

Код Описание Характеристики Приложения и примери

1 2 3 4

AD1 незначително вероятността за наличие на места, в които по стените обикновено

вода е незначителна няма следи от влага, но в които може да

има такава за кратки периоди, например под формата на кондензирани водни пари, които изсъхват бързо при добра аерация

AD2 свободно падащи възможност за вертикално места, в които влагата се кондензира

водни капки падане на капки вода случайно под формата на водни капки

или които случайно се изпълват с водни пари

1 2 3 4

AD3 пръскане с вода възможност за пръскане с вода места, в които водата образува непре-

под ъгъл 60° спрямо вертикалата къснато воден филм по стените и/или

подовете

AD4 обливане с вода възможност за пръскане с вода места, в които съоръженията могат да

във всички направления бъдат подложени на пръскане с вода;

това се отнася например за някои осветители и табла, инсталирани на открито

AD5 обливане с водна възможност за обливане с вода места, които обикновено се почистват

струя във всички направления с помощта на водна струя (дворове,

мивки за транспортни средства)

AD6 вълни възможност за поява на водни крайбрежни места, например вълно-

вълни ломи, плажове, кейове и др. под.

AD7 потапяне възможност за периодично по- места, които могат да бъдат наводне-

тапяне във вода, частично или ни и в които водата може да се покачи

цялостно най-малко на 150 mm над най-високата

точка на съоръжението, като най-ниската точка на съоръжението е най-много на 1 m под повърхността на водата

AD8 под вода възможност за цялостно посто- места като плувни басейни, където едно

янно престояване под вода електрическо съоръжение постоянно

престоява във вода под налягане, по-високо от 0,1 bar

Чл. 15. Характеристиките и съответните кодове за наличие на чужди твърди тела са дадени в таблица 5.

Таблица 5

Код Описание Характеристики Приложения и примери

АЕ1 незначително количеството на прах или на

чужди тела е незабележимо

АЕ2 малки наличие на чужди твърди тела, примери за чужди твърди тела, чийто

чийто най-малък размер е равен най-малък размер е равен поне на

поне на 2,5 mm 2,5 mm, са инструменти или малки

предмети

АЕ3 много малки предмети наличие на твърди тела, чийто примери за чужди твърди тела, чийто

най-малък размер е равен най-малък размер е равен поне на

поне на 1 mm 1 mm, са телове

АЕ4 слабо запрашаване наличие на леко отлагане на

прах-над 10 до 35 mg/m2 в

денонощие

АE5 средно запрашаване наличие на средно отлагане на

прах-над 35 до 350 mg/m2 в

денонощие

АЕ6 силно запрашаване наличие на значително отлагане

на прах-над 350 до 1000 mg/m2

в денонощие

Чл. 16. Характеристиките и съответните кодове за наличие на корозионни вещества или замърсители са дадени в таблица 6.

Таблица 6

Код Описание Характеристики Приложения и примери

1 2 3 4

AF1 незначително количеството или видът на

корозионните агенти или на

замърсителите нямат значение

AF2 с атмосферен произход значително присъствие на коро- електрически уредби, разположени в

зионни агенти или на замърси- съседство с морския бряг или в бли-

тели с атмосферен произход зост до индустриални обекти, които

създават значително замърсяване на атмосферата-например химически, циментови заводи; тези замърсявания произхождат предимно от производството на абразиви, изолационни или токопроводими прахове

1 2 3 4

AF3 периодично или случайно периодично или случайно помещения, в които се обработват ня-

действие на корозионни хи- кои химични продукти в малки коли-

мически продукти или замър- чества и в които тези продукти могат

сители, които текущо се създа- само случайно да влязат в контакт с

ват при работа електрически съоръжения; такива ус-

ловия се срещат в заводски или други лаборатории или в помещения, в които се използват въглеводородни съединения (котелни, гаражи и др. под.)

AF4 постоянно постоянно действие на коро- пример-химически заводи

зионни химически продукти или

на замърсители в значителни

количества

Чл. 17. (1) Характеристиките и съответните кодове за механични въздействия-удари, са дадени в таблица 7.

Таблица 7

Код Описание Характеристики Приложения и примери

AG1 слаби условия в бита и аналогични на тях

AG2 средни обичайни промишлени условия

AG3 значителни тежки промишлени условия

(2) Характеристиките и съответните кодове за наличие на механични въздействия-вибрации, са дадени в таблица 8.

Таблица 8

Код Описание Характеристики Приложения и примери

AН1 слаби условия в бита и аналогични на тях,

където в повечето случаи ефектът от вибрациите може да бъде пренебрегнат

AН2 средни обичайни промишлени условия

AН3 значителни промишлени електрически уредби,

подложени на тежки условия

Чл. 18. Характеристиките и съответните кодове за наличие на флора или плесени са дадени в таблица 9.

Таблица 9

Код Описание Характеристики Приложения и примери

АК1 незначително отсъствие на опасности от увреж-

дания, дължащи се на флора или

на плесени

АК2 опасности опасности от увреждания, дължа- oпасностите са в зависимост от мест-

щи се на флора и/или плесени ните условия и от вида на флората; те

могат да се разграничават според това дали опасността се дължи на развитие на растителността, или на условия, способстващи развитието на плесени

Чл. 19. Характеристиките и съответните кодове за наличие на фауна са дадени в таблица10.

Таблица 10

Код Описание Характеристики Приложения и примери

AL1 незначително отсъствие на опасности от

увреждания, дължащи се на

фауна

AL2 опасности опасности от увреждания, дъл- опасностите са в зависимост от при-

жащи се на фауна (насекоми, родата на фауната; те могат да бъдат

птици, малки животни) разграничени по следния начин:

-опасности, дължащи се на насекоми в пакостни количества или с агресивна природа;

-наличие на малки животни или птици в пакостни количества или с агресивна природа

Чл. 20. Основните характеристики и съответните кодове за наличие на електромагнитни, електростатични или йонизиращи въздействия са дадени в таблица 11.

Таблица 11

Код Описание Характеристики Приложения и примери

Хармоници

АМ-1-1 незначително ниво определени условия електромедицински апарати

измерителни уреди

АМ-1-2 средно ниво мрежи за ниско напрежение жилища

обществен сектор

лека промишленост

АМ-1-3 високо ниво разклонени мрежи индустриални сгради или големи тър-

говски сгради, захранвани от трансформаторни постове ВН/НН

Предаване на сигнали за телеуправление-например модули за регулиране чрез формата на кривата

АМ-2-1 незначително ниво само остатъчни сигнали защитена електрическа уредба или

защитена част от електрическа уредба

АМ-2-2 средно ниво наличие на сигнали жилища

обществен сектор

индустрия

АМ-2-3 високо ниво резонанс специални случаи

Вариации на амплитудата на напрежението

АМ-3-1 незначително ниво използване на непрекъс- чувствителни потребители-например

ваеми токозахранвания (UPS) за обработка на информация

АМ-3-2 средно ниво колебания на напрежението; обществен сектор

спадания и прекъсвания на търговски сгради

напрежението индустрия

Излъчвани магнитни полета

АМ-8-1 средно ниво създадени от захранващи линии, жилища

от трансформатори и други обществен сектор

съоръжения с промишлена лека промишленост

честота и техните хармоници

АМ-8-2 високо ниво непосредствена близост до съоръ- тежка промишленост, трансформатор-

жения като посочените по-горе ни постове ВН/НН, електрически таб-

или подобни на тях ла, близост до електрическа тракция

Внесени колебателни преходни

АМ-24-1 средно ниво комутационни явления в сгради жилища

обществен сектор

индустрия

АМ-24-2 високо ниво комутационни явления подстанции ВН/СН

Електростатични разряди

АМ-31-1 ниско ниво генерирани в частност от хора, съобразно необходимата надеждност

които се движат по синтетични

подови покрития

АМ-31-2 средно ниво ниво, зависещо от типа на синте-

тичното подово покритие и от

относителната влажност на въздуха

АМ-31-3 високо ниво

АМ-31-4 много високо ниво

Йонизация

АМ-41-1 йонизация - -

Чл. 21. Характеристиките и съответните кодове за наличие на слънчева радиация са дадени в таблица 12.

Таблица 12

Код Описание Характеристики

АN1 ниска интензитет І 500 W/m2

АN2 средна интензитет над 500 до 700 W/m2

АN3 висока интензитет над 700 до 1120 W/m2

Чл. 22. Характеристиките и съответните кодове за наличие на сеизмични ефекти са дадени в таблица 13.

Таблица 13

Код Описание Характеристики Приложения и примери

АР1 незначителни ускорение І 30 Gal 1 Gal = 1 cm/s2

АР2 слаби ускорение над 30 до 300 Gal

АР3 средни ускорение над 300 до 600 Gal

АР4 силни ускорение над 600 Gal вибрациите, които могат да предизви-

кат разрушаване на сграда, са извън класификацията; честотите не се отчитат в класификацията, но когато сеизмичната вълна влиза в резонанс със сградата, сеизмичните ефекти трябва да бъдат отчетени; в общия случай честотата на сеизмичното ускорение е между 0 и 10 Нz

Чл. 23. Характеристиките и съответните кодове за наличие на мълниеносна дейност (дни за година) са дадени в таблица 14.

Таблица 14

Код Описание Характеристики Приложения и примери

АQ1 незначителни І 25 дни за година

АQ2 индиректни >25 дни за година електрически уредби, захранвани чрез

опасности, произтичащи от въздушни електропроводни линии

захранващата мрежа

АQ3 директни опасности, произтичащи от части на електрическите уредби са раз-

разположението на съоръжението положени извън сградите; случаите,

класифицирани като АQ2 и АQ3, се срещат в райони с особено активна мълниеносна дейност

Чл. 24. Характеристиките и съответните кодове за скорост на движение на въздуха са дадени в таблица 15.

Таблица 15

Код Описание Характеристики

АR1 слабо скорост І 1 m/s

АR2 средно скорост над 1 до 5 m/s

АR3 силно скорост над 5 до 10 m/s

Чл. 25. Характеристиките и съответните кодове за скорост на вятър са дадени в таблица 16.

Таблица 16

Код Описание Характеристики

АS1 слаб скорост І 20 m/s

АS2 умерен скорост над 20 до 30 m/s

АS3 силен скорост над 30 до 50 m/s

Чл. 26. Основните характеристики и съответните кодове, свързани с експлоатацията на сградата, са дадени в таблица 17.

Таблица 17

Код Описание Характеристики Приложения и примери

1 2 3 4

Компетентност на лицата

ВА1 обичайна неинструктирани хора

ВА2 деца деца, които се намират в места, ясли

специално предвидени за тяхното

пребиваване

ВА3 немощни хора хора, неспособни да управляват болници, приюти

своите физически и интелек-

туални способности (болни,

възрастни)

ВА4 инструктирани хора, достатъчно информирани достъпни места, в които се използва

или надзиравани от квалифицира- електрическо захранване

ни лица, за да им се създаде въз-

можност да избягнат опасности,

които може да породи електри-

чеството (персонал по поддържа-

нето или експлоатацията)

1 2 3 4

ВА5 квалифицирани хора, които имат технически поз- затворени помещения (места), в които

нания или достатъчен опит, за да се използва електрическо захранване

им се създаде възможност да из-

бягнат опасностите, които може

да породи електричеството

(инженери и техници)

Контакт на хората с потенциала на земята

ВС1 без контакти хората се намират в нетокопро- нетокопроводими помещения или

водими места места

ВС2 редки контакти при нормални условия хората не

са в контакт с токопроводими

части, които не са елемент на

електрическата уредба, или не

се намират върху токопроводи-

ми повърхности

ВС3 чести контакти хората често са в контакт с токо- места, в които има много или крупни

проводими части, които не са токопроводими елементи

елемент на електрическата уредба,

или се намират върху токопрово-

дими повърхности

ВС4 непрекъснати контакти хората са в постоянен контакт с метални ограждения (котли и

метални повърхности и възмож- резервоари)

ностите за прекъсване на този

контакт са ограничени

Условия за евакуация при аварийни обстоятелства

ВD1 нормални ниска степен на запълване, бла- жилищни сгради с нормална или малка

гоприятни условия за евакуация височина

BD2 тежки ниска степен на запълване, високи блокове

тежки условия за евакуация

BD3 със задръствания висока степен на запълване, бла- театри, кина, големи магазини

гоприятни условия за евакуация

BD4 тежки, със задръствания висока степен на запълване, хотели, болници

тежки условия за евакуация

Чл. 27. Характеристиките и съответните кодове за вида на изпълнението на сградите са дадени в таблица 18.

Таблица 18

Код Описание Характеристики Приложения и примери

Строителни материали

СА1 негорими

СА2 горими сгради, построени предимно от дървени постройки

горими материали

Конструкция на сградите

СВ1 незначителна опасност

СВ2 разпространение на пожар сгради, чиято форма и размери блокове с голяма височина

облекчават разпространението системи за принудителна вентилация

на пожар (например чрез

коминен ефект)

СВ3 подвижност опасности, дължащи се на под- сгради с голяма дължина или сгради,

вижността на конструкцията изградени върху нестабилни терени

(например разместване между

различни части на сградата или

между сградата и терена, или

слягане на терена или основите

на сградата)

СВ4 гъвкавост или нестабилност леки конструкции или такива, палатки, надуваеми с въздух кон-

които могат да бъдат подложени струкции, окачени тавани,

на движения (колебания) демонтируеми прегради

самоносещи конструкции

Раздел III

Съвместимост

Чл. 28. (1) Когато някои характеристики на електрическите съоръжения могат да оказват неблагоприятно въздействие върху други електрически съоръжения (системи) или да предизвикват смущения във функционирането на захранващия източник на електрическата уредба, трябва да се предвиждат мерки за защита.

(2) Неблагоприятни въздействия могат да бъдат:

1. временни пренапрежения;

2. резки промени на мощността;

3. големи пускови токове;

4. хармоници на токове;

5. високочестотни колебания;

6. токове с нулева последователност (токове на утечка);

7. необходимост от допълнителни заземявания.

Раздел IV

Пригодност за техническа експлоатация

Чл. 29. (1) При проектирането на електрически уредби в сгради се определят периодичността и качеството на техническата експлоатация, които могат да се реализират за целия експлоатационен срок на съответната електрическа уредба, като при необходимост се извършва и съгласуване с организацията (отговорното лице), която ще отговаря за функционирането на уредбата.

(2) За реализиране на предварително определена периодичност и качество на поддържането се спазват следните изисквания:

1. всички необходими периодични проверки, изпитвания, поддържане и ремонти по време на предвидения експлоатационен срок да могат да се извършват лесно и надеждно;

2. да бъде осигурена ефективност на защитите с оглед гарантиране на безопасността;

3. надеждността на съоръженията, които осигуряват правилното функциониране на уредбата, да съответства на предвидения експлоатационен срок.

Глава трета

ЗАЩИТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел I

Защита срещу поражения от електрически ток

Чл. 30. (1) Мерките за защита срещу поражения от електрически ток се прилагат за цялата електрическа уредба, за част от нея или за отделен потребител.

(2) При избора на мерки за защита срещу поражения от електрически ток се отчитат външните въздействия, определени в глава втора, раздел II, които могат да влияят върху степента на опасност от поражение от електрически ток.

(3) При проектиране на комбинации от мерки за защита не се допуска елиминиране или намаляване на ефективността на отделните мерки.

Чл. 31. (1) Мерките за защита срещу директен допир се определят в съответствие с БДС HD 384.4.41.

(2) При проектиране на защита срещу директен допир се спазват следните основни изисквания:

1. когато защитата срещу директен допир се реализира чрез корпусите (обвивките), се предвижда степен на защита най-малко IР Х2;

2. за хоризонтално разположени и лесно достъпни части на корпусите се предвижда степен на защита най-малко IР Х4;

3. когато изискването по т. 1 не може да бъде спазено поради условията на експлоатация или спецификата на електрическата уредба, се проектират други мерки за възпрепятстване на случайно допиране до частите под опасно напрежение;

4. препоръчва се проектиране на защита от токове с нулева последователност с номинален ток на задействане на защитния прекъсвач до 0,03 А като допълнително мероприятие за защита срещу директен допир в случай на отказ на защитата или при непредпазливост на ползвателите на уредбата;

5. когато при експлоатацията на уредбата определени тоководещи части трябва да бъдат допирани, за тяхното захранване трябва да се използва безопасно свръхниско напрежение до 25 V променливо или до 60 V постоянно напрежение; за електрически уредби в условия с особена опасност от поражения от електрически ток безопасното свръхниско напрежение може да бъде ограничено до по-ниски стойности;

6. за източници на безопасно свръхниско напрежение могат да се използват:

а) разделящи трансформатори (вкл. комплектувани с токоизправители);

б) двигател-генератори;

в) електрохимични източници (елементи или акумулатори);

7. веригите за безопасно свръхниско напрежение да са електрически разделени от веригите за по-високи напрежения.

Чл. 32. (1) Мерките за защита срещу индиректен допир се определят в съответствие с БДС HD 384.4.41.

(2) При проектиране на защита срещу индиректен допир се спазват следните основни изисквания:

1. режимът на звездния център се избира съгласно нормативните актове за устройство на електрическите уредби;

2. напрежението при допир, което може да се задържи неограничено време, да не превишава 50 V променливо или 120 V постоянно напрежение, а за условия с особена опасност от поражения от електрически ток да не превишава 25 V променливо или 60 V постоянно напрежение;

3. когато поради дефект на изолацията може да се появи корпусно напрежение, по-високо от границите по т. 2, повреденият потребител или повреденият участък (токов кръг) от електрическата уредба да се изключва за време, непревишаващо времето за изключване, определено в таблица 19.

Таблица 19

Схема TN

номинално максимално време за изключване (s)

напрежение

на мрежата

(V)

220 (230) 0,4

380 (400) 0,2

над 380 (400) 0,1

Схема IT

номинално без изведена с изведена

напрежение неутрала, неутрала,

на мрежата максимално максимално

(V) време за време за

изключване (s) изключване (s)

250/400 0,4 0,8

400/690 0,2 0,4

580/1000 0,1 0,2

(3) За електрически уредби в специални условия (като особена опасност от поражения от електрически ток) или за определени потребители (деца до 16 години и полезни животни) могат да се прилагат и по-малки стойности от дадените в ал. 2, т. 2 и в таблица 19 максимални времена за изключване.

Чл. 33. За електрически уредби с изолиран звезден център се допуска изискванията по чл. 32, ал. 2, т. 2 и 3 да не се прилагат за първия изолационен дефект.

Чл. 34. (1) Когато за част от електрическата уредба или за отделен потребител не могат да бъдат спазени изискванията по чл. 32, ал. 2, т. 2 и 3, се проектира система за допълнително изравняване на потенциалите.

(2) Системата за допълнително изравняване на потенциалите трябва да обхваща всички неподвижни токопроводими елементи, които са достъпни за едновременно допиране (включително корпусите на стационарните потребители), и металната арматура от конструкциите на сградите, доколкото това е възможно.

(3) Към системата за допълнително изравняване на потенциалите трябва да са присъединени защитните проводници на всички потребители, включително потребители, присъединявани към захранващата мрежа чрез щепселни съединения.

(4) Проводниците за допълнително изравняване на потенциалите трябва да отговарят на изискванията за защитни проводници, а техните сечения да са не по-малки от сеченията на защитните проводници за съответните потребители.

Чл. 35. За всяка сграда се проектира главна клема за изравняване на потенциалите, която дава възможност за присъединяване на:

1. защитния проводник на захранващата електрическа мрежа;

2. заземителния проводник за повторно заземяване на неутралния проводник;

3. водопроводната инсталация;

4. инсталацията за централно отопление и климатизация;

5. всички други метални елементи от конструкцията на сградата.

Чл. 36. За условия с особена опасност от поражения от електрически ток, освен зануляването чрез отделно жило на захранващия кабел, за стационарните потребители трябва да се проектира и допълнителна паралелна електрическа връзка на защитаваните корпуси с обединения работен и защитен неутрален проводник (проводник РЕN) на мрежата-например чрез свързване на корпусите към заземителна шина, която от своя страна е свързана най-малко на две места с проводника РЕN, а съпротивлението є спрямо земя отговаря на изискванията за повторно заземяване на нормативните актове за устройство на електрическите уредби.

Чл. 37. (1) При проектиране на защита от токове с нулева последователност след защитния прекъсвач не трябва да се използва обединен работен и защитен неутрален проводник (проводник РЕN).

(2) Комбинация на защита от токове с нулева последователност със зануляване може да се използва само когато защитният прекъсвач има конструктивна възможност да комутира токовете на късо съединение в съответния участък (токов кръг) на електрическата уредба.

Чл. 38. (1) Когато от защитно разделен участък на електрическата уредба се захранва само един потребител, не се допуска неговият корпус преднамерено да се свързва със защитен проводник или с корпуси на потребители, захранвани от други участъци на уредбата.

(2) Когато от защитно разделен участък на електрическата уредба се захранват няколко потребители, се спазват следните изисквания:

1. корпусите на защитаваните потребители в защитно разделения участък да са свързани помежду си посредством проводник за изравняване на потенциалите, който няма връзка със земя;

2. всички инсталационни контакти да имат защитна клема, свързана с проводника за изравняване на потенциалите;

3. гъвкавите захранващи проводници за потребителите от клас I на защита срещу поражения от електрически ток да съдържат защитен проводник, който в случая се използва за изравняване на потенциалите;

4. да има защитно устройство за контрол на съпротивлението на изолацията, което осигурява изключване при два дефекта на изолация, които засягат двама потребители и са във вериги на проводници с различна фазова последователност (полярност).

(3) Дължината на защитно разделен участък трябва да е не по-голяма от 500 m. Препоръчва се максималната дължина (L) да се определя по формулата:

100 000

L Іѕ------ , (1)

Uн

където Uн е номиналното напрежение на защитно разделения участък (V).

Чл. 39. (1) В участък на електрическа уредба, захранван с безопасно свръхниско напрежение, не се допуска преднамерена електрическа връзка на тоководещите части както със земя, така и с тоководещи части и защитни проводници, принадлежащи към други участъци.

(2) Корпусите на защитаваните потребители не трябва да имат преднамерена връзка със земя, със защитни проводници или с други токопроводими елементи.

(3) Проводниците на участъците, захранвани с безопасно свръхниско напрежение, трябва да са разделени електрически и пространствено от проводниците на други участъци. Когато това изискване не може да бъде спазено, трябва да е изпълнено едно от следните условия:

1. проводниците за безопасно свръхниско напрежение освен собствената си изолация да имат и допълнителна електроизолационна обвивка, отговаряща на изискванията за допълнителна изолация;

2. проводниците на другите участъци, които не са за безопасно свръхниско напрежение, да бъдат отделени с метална обвивка (екран), свързана към защитна верига.

Раздел II

Защита срещу топлинни въздействия

Чл. 40. Мерките за защита срещу топлинни въздействия са определени в БДС HD 384.4.42.

Раздел III

Защита срещу свръхтокове

Чл. 41. (1) Мерките за защита срещу свръхтокове се определят в съответствие с БДС HD 384.4.43.

(2) Тоководещите проводници на електрическите уредби в сгради се защитават срещу претоварване и къси съединения с едно или няколко устройства. Защитите срещу претоварване и къси съединения трябва да са съгласувани помежду си.

(3) За защита срещу свръхтокове се използват:

1. комбинирани устройства за защита срещу претоварване и срещу къси съединения, които са в състояние да прекъсват всички свръхтокове, които са по-малки или равни на токовете при метално късо съединение в местата, където са монтирани;

2. устройства за защита само срещу претоварване със зависима от тока времетокова характеристика и с номинална изключвателна възможност, по-малка от тока на метално късо съединение в местата на монтажа им;

3. устройства за защита само срещу къси съединения, които са в състояние да прекъсват токове, които са по-малки или равни на токовете на метално късо съединение в местата, където са монтирани.

Чл. 42. (1) За защита срещу претоварване трябва да се използват устройства, които могат да прекъсват всички токове на претоварване в проводниците на веригата, преди да настъпи недопустимо нагряване на изолацията и контактните съединения на кабелите, проводниците и шините и на предметите и материалите в пространството около тях.

(2) Защитата срещу претоварване по отношение съгласуването на защитните устройства със защитаваните проводници, кабели и шини трябва да отговаря на следните условия:

Ib І In І Iz, (2)

I2 І 1,45 Iz, (3)

където: Ib е изчислителният (работен) ток на веригата;

Iz-проспектният (допустимият) ток на натоварване на кабела, проводника или шината;

In-номиналният ток на защитното устройство; при регулируеми защитни устройства In е токът на настройката;

I2-токът на сработване на защитното устройство; в практиката I2 означава:

-за автоматичните прекъсвачи-токът на сработване за определено условно време;

-за стопяемите предпазители-минималният стопяващ ток за определеното в продуктовите стандарти изпитвателно време.

(3) Когато за защита на няколко паралелно свързани проводници се използва едно защитно устройство, стойността на Iz е сумата от допустимите токове на натоварване на паралелно свързаните проводници, при условие че те имат еднакви електрически характеристики (сечение, материал), положени са по цялата си дължина при едни и същи условия (дължина, начин на полагане, околна температура) и нямат отклонения.

Чл. 43. (1) За защита срещу къси съединения трябва да се използват защитни устройства, които могат да прекъсват всички токове на късо съединение, преди да настъпят недопустимо нагряване и опасни механични натоварвания на изолацията и контактните съединения на проводниците, кабелите и шините и на предметите и материалите в пространството около тях.

(2) Токът при метално късо съединение се определя по един от следните начини:

1. чрез изчисление;

2. чрез моделни изследвания;

3. чрез измервания на електрическата уредба.

(3) Устройствата за защита срещу къси съединения трябва да отговарят на следните изисквания:

1. изключвателната възможност да бъде равна или по-голяма от тока при метално късо съединение в мястото на монтажа; допуска се по-малка изключвателна възможност, когато непосредствено преди устройството е предвидено друго защитно устройство с необходимата изключвателна възможност; в такъв случай характеристиките на двете защитни устройства трябва да бъдат съгласувани помежду си, така че защитното устройство с по-малка изключвателна възможност и защитаваните проводници, кабели и шини да не могат да бъдат изложени на недопустими натоварвания;

2. времето за изключване на тока на метално късо съединение в произволна точка на защитаваната верига трябва да е по-малко или равно на времето t, за което този ток загрява проводниците на веригата до допустимата температура; при продължителност на късото съединение до 5 s за определяне на времето t за изключване може да се използва следната зависимост:

S

t = (k --ѕ)2, (4)

I

където: t е допустимото време за изключване (s);

S-сечението на проводника (mm2);

I-ефективната стойност на тока при метално късо съединение (А);

k-константа за материала (Аs/mm2), която има следните стойности:

115-за медни проводници с поливинилхлоридна изолация;

76-за алуминиеви проводници с поливинилхлоридна изолация;

141-за медни проводници с каучукова изолация;

115-за съединения на медни проводници с мек припой;

номиналният ток на устройството за защита срещу къси съединения може да бъде по-голям от допустимия ток на натоварване на проводника или на проводниците на защитаваната верига;

3. при много къси допустими времена за изключване (t І 0,1 s) и когато във вериги за променлив ток се използват токоограничаващи защитни устройства, се отчита постояннотоковата съставяща на тока на късо съединение, както и за това, че джауловият интеграл на защитното устройство, посочен от неговия производител, трябва да бъде по-малък от стойността на израза k2.S2.

Чл. 44. (1) Когато за защита срещу претоварване и срещу късо съединение се използва устройство, което притежава изключвателна възможност най-малко равна на тока при метално късо съединение в точката на защитаваната верига, в която е монтирано, се приема, че това устройство изпълнява и функциите на защита срещу къси съединения на проводника, разположен след него.

(2) Когато за защита срещу претоварване и срещу късо съединение се използват различни защитни устройства, техните характеристики трябва да се съгласуват, така че защитата срещу претоварване да не бъде изложена на повреди при къси съединения.

Чл. 45. В редки случаи ограничаването на свръхтоковете може да се реализира чрез характеристиките на захранващия източник-когато импедансът на захранващия източник е такъв, че максималният ток, който той осигурява, е не по-голям от допустимия ток на натоварване на проводниците (например звънчеви трансформатори, заваръчни трансформатори, някои видове термоелектрични генератори).

Раздел IV

Защита срещу пренапрежения

Чл. 46. (1) Мерките за защита срещу пренапрежения се определят в съответствие с БДС HD 384.4.44.

(2) Стойностите на временните пренапрежения се определят в зависимост от вида на захранващата електрическа мрежа (подземна или въздушна), от евентуалното наличие на устройства за защита срещу пренапрежения преди входа на електрическата уредба и от нивото на захранването с ниско напрежение.

(3) Защитата срещу атмосферни пренапрежения, които могат да възникнат на входа на електрическата уредба, се определя в зависимост от средногодишния брой на дните с активна атмосферна дейност (кероничното ниво) за местонахождението на електрическата уредба. Местата за разполагане и характеристиките на устройствата за защита се избират така, че възможностите за инциденти, дължащи се на колебания на напрежението, да бъдат намалени до ниво, приемливо за безопасността на хората и тяхното имущество, както и за желаната продължителност на работа. При оценяване на временни пренапрежения от атмосферен произход не се прави разлика между заземени и незаземени електрически уредби.

Чл. 47. (1) Когато електрическата уредба се захранва чрез подземна мрежа за ниско напрежение, на входа на уредбата не се предвижда защита срещу пренапрежения от атмосферен произход.

(2) Когато електрическата уредба се захранва чрез въздушна линия с междинно участие на подземен кабел за ниско напрежение с достатъчна дължина, на входа на уредбата не се предвижда защита срещу пренапрежения от атмосферен произход.

(3) Когато електрическата уредба се захранва чрез въздушна линия за ниско напрежение, при условие на външни въздействия АQ1, на входа на уредбата не се предвижда никаква допълнителна защита срещу пренапрежения от атмосферен произход.

(4) Когато електрическата уредба се захранва чрез въздушна линия за ниско напрежение, при условие на външни въздействия АQ2, в зависимост от нивото на временните пренапрежения на входа на уредбата, се разглеждат следните случаи:

1. когато нивото е по-ниско от издържаното ударно напрежение, изискващо се за нивото на разпределителните и крайните вериги по таблица 21, на входа на уредбата не се предвижда защита срещу пренапрежения от атмосферен произход;

2. когато нивото е по-високо от издържаното ударно напрежение, изискващо се за нивото на разпределителните и крайните вериги по таблица 21, но е не по-високо от предполагаемото ниво по таблица 20, на входа на уредбата може да се предвиди допълнителна защита срещу пренапрежения от атмосферен произход;

3. когато нивото е по-високо от предполагаемото ниво по таблица 20, на входа на уредбата се предвижда допълнителна защита срещу пренапрежения от атмосферен произход.

Таблица 20

Номинално напрежение Предполагаемо ниво на

на уредбата (V) временни пренапрежения

трифазно еднофазно на входа на уредбата

захранване захранване (категория IV на

със средна съоръженията)-kV

точка

- 120-240 4

230/400 - 6

277/480 - 6

400/690 - 8

1000 - 12

Чл. 48. За условие на външни въздействия АQ2 защитата срещу атмосферни пренапрежения може да бъде осигурена чрез:

1. една или повече защити, подходящи за номиналното напрежение на захранващата мрежа, инсталирани на входа на уредбата и свързани между проводниците и земята, както следва:

а) при схеми ТN и ТТ, когато неутралният проводник е заземен на входа на уредбата-между всеки незаземен фазов проводник и земята;

б) при схеми ТN и ТТ, когато неутралният проводник не е заземен на входа на уредбата-между всеки фазов проводник и неутралата, от една страна, и земята-от друга;

в) при схема IТ-между всеки фазов проводник и земята, а когато неутралата е изведена-между неутралата и земята;

2. други средства, осигуряващи най-малко еквивалентно ограничаване на пренапреженията.

Чл. 49. (1) Съоръженията за електрическата уредба трябва да се избират така, че тяхното номинално издържано ударно напрежение да бъде най-малко равно или по-голямо от допустимата стойност за мястото на инсталирането им, определена в таблица 21.

Таблица 21

Номинално Нормирано ниво на временните

напрежение пренапрежения (kV) за:

на уредбата (V)

три- едно разпреде- потреби- специално

фазно фазно лителни тели защитено

захран- захран- и крайни (II катего- електро-

ване ване мрежи рия на оборудване

със (III катего- пренапре- (I катего-

средна рия на пре- жения) рия на пре-

точка напрежения) напрежения)

- 120-240 2,5 1,5 0,8

230/400 - 4,0 2,5 1,5

277/480 - 4,0 2,5 1,5

400/690 - 6,0 4,0 2,5

1000 - 8,0 6,0 4,0

(2) Когато част от електрическата уредба съдържа въздушна линия, се използват съоръжения от IV категория на пренапрежения или се предвижда защита от пренапрежения съобразно нормираното ниво за временни пренапрежения по таблица 21.

(3) Съоръжение, което има издържано ударно напрежение, по-малко от нормираното ниво на пренапрежения, може да се използва, когато е допустимо да не бъде осигурена координация на изолацията и когато възможните последствия са оценени.

Раздел V

Защита срещу спадане на напрежението

Чл. 50. Мерките за защита срещу спадане на напрежението са определени в БДС HD 384.4.45.

Раздел VI

Защита чрез разединяване и изключване

Чл. 51. Мерките за защита чрез разединяване и изключване се определят в съответствие с БДС HD 384.4.46.

Чл. 52. (1) При схема ТN-С във веригата на проводник РЕN не трябва да се проектира апарат за разединяване или прекъсвач.

(2) При схема ТN-S във веригата на неутралния проводник може да се проектира апарат за разединяване или прекъсвач.

(3) При всички схеми във веригата на защитния проводник не трябва да се проектира апарат за разединяване или прекъсвач.

Чл. 53. (1) За всеки участък (токов кръг, верига) трябва да се предвижда възможност за разединяване на всеки от тоководещите проводници, като се отчитат ограниченията по чл. 52.

(2) Когато условията на експлоатация позволяват, за няколко вериги може да се проектира разединяване чрез едно устройство.

Чл. 54. Когато отделно съоръжение или обвивка съдържат тоководещи части, свързани към повече от един захранващ източник, се предвижда предупредителна табела, за да може всеки, който има достъп до тоководещите части, да бъде предупреден за необходимостта да ги разедини от различните захранващи източници, освен когато има блокировка, осигуряваща разединяване на всички разглеждани вериги.

Чл. 55. Когато условията на експлоатация налагат, трябва да се предвиждат необходимите средства за възпрепятстване на непреднамерено поставяне на съоръжение под напрежение.

Чл. 56. (1) Устройства за аварийно изключване трябва да се предвиждат за всяка част на електрическата уредба, за която може да бъде необходимо изключване на захранването за отстраняване на неочаквана опасност.

(2) Когато съществува опасност от поражение от електрически ток, устройството за аварийно изключване трябва да прекъсва всички тоководещи проводници, като се отчитат ограниченията по чл. 52.

(3) Устройствата за аварийно изключване и за аварийно спиране трябва да действат доколкото е възможно най-пряко върху съответните тоководещи проводници на захранването.

Чл. 57. (1) Устройствата за аварийно изключване трябва да позволяват прекъсване на захранването с едно действие.

(2) Задействането на устройствата за аварийно изключване не трябва да предизвиква друга опасност и да влияе върху комплекса от необходими мерки за отстраняване на опасността.

Чл. 58. (1) Устройства за функционално изключване се предвиждат за всяка електрическа верига, която трябва да се изключва независимо от другите части на електрическата уредба.

(2) Устройствата по ал. 1 може да не прекъсват всички тоководещи проводници на съответната верига. Във веригата на неутралния проводник не трябва да има еднополюсно устройство за функционално изключване.

(3) В общия случай за едно съоръжение се предвижда едно устройство за функционално изключване. Допуска се с едно устройство за функционално изключване да се управляват и повече съоръжения, ако е предвидено да работят едновременно.

(4) Инсталационни щепсели и контакти с номинален ток до 16 А може да се използват за функционално изключване.

Чл. 59. (1) Когато устройствата за функционално изключване осъществяват превключване към различни източници на захранване, те трябва да обхващат всички тоководещи проводници и да не позволяват паралелно включване на източниците, освен ако са проектирани специално за такъв режим.

(2) В случаите по ал. 1 не се предвижда устройство за разединяване на проводник РЕN или на защитен проводник.

Чл. 60. Веригите за управление трябва да са проектирани така, че да бъдат ограничени опасностите, които биха могли да възникнат вследствие на дефект на изолацията между верига за управление и достъпни токопроводими части и да предизвикат неправилно действие на управляваното съоръжение (например непреднамерено задействане).

Чл. 61. (1) Веригите за управление на електродвигатели трябва да са проектирани така, че след спиране вследствие на спадане или отпадане на напрежението да не е възможно автоматично повторно пускане на електродвигателите, когато такова пускане може да предизвика опасност.

(2) В случай че за един електродвигател се предвижда електрическо спиране с противовключване, трябва да се вземат предпазни мерки за избягване на промяна на посоката на въртене в края на спирането, особено когато такава промяна може да предизвика опасност.

(3) Когато посоката на въртене на електродвигателя може да оказва влияние върху безопасността, трябва да се вземат мерки за избягване на работата му в обратна посока, например при промяна на реда на фазите.

Глава четвърта

ПРОЕКТИРАНЕ

Чл. 62. Електрическите уредби в сгради се проектират при спазване изискванията на тази наредба и на нормативните актове за устройство на електрическите уредби.

Чл. 63. (1) Системата за електрозахранване при изграждането на нови и при реконструкцията на електрически уредби в сгради се проектира, като се отчитат:

1. перспективите на развитие на електрозахранването, включително съчетаването на новоизграждани и действащи електрически уредби;

2. необходимостта от електрозахранване за всички потребители в обекта независимо от различията във формата на собственост или на стопанисването им;

3. възможностите на потребителите да понесат временни прекъсвания на електрозахранването и/или необходимостта от непрекъснато електрозахранване;

4. необходимостта от ограничаване на токовете на късо съединение до предварително определени граници;

5. възможното съответствие с композиционната схема на сградата;

6. изискванията за енергийна ефективност.

(2) Електрическите схеми се разработват при спазване на следните основни изисквания:

1. разпределителните табла да се разполагат на границата на собственост на електрическите съоръжения, регламентирано в Наредбата за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители, приета с ПМС № 76 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; изм., бр. 27 от 2002 г.);

2. елементите на схемата да са равномерно натоварени;

3. да се осигурява разделна работа при наличие на паралелни клонове.

(3) Разпределението на електроенергията в обществените и жилищните сгради се препоръчва да се извършва по радиална схема.

Чл. 64. Номиналните мощности и показателите (коефициентите) за товаровите графици, които характеризират режима на работа на потребителите, се определят със заданието за проектиране.

Чл. 65. (1) Електрическите инсталации в сгради се проектират като:

1. открити електрически инсталации с проводници в защитни елементи (тръби, метални и PVC канали, кабеловодни системи, кожуси и др.);

2. открити електрически инсталации с проводници на опори (изолатори, скоби, лавици, върху строителни елементи, въжета и струни);

3. скрити електрически инсталации с проводници в защитни елементи (тръби, канали и др.);

4. скрити електрически инсталации с проводници, положени директно в строителните елементи (улеи, канали, кухини, замонолитени и др.).

(2) Допуска се за едно помещение да се проектират електрически инсталации по два или повече от посочените в ал. 1 начини.

Чл. 66. (1) Открити електрически инсталации се проектират за производствени сгради, както и за непостоянно обитавани стопански помещения в жилищни и обществени сгради (складове, мазета, инсталационни етажи, тавани, подпокривни пространства и др.).

(2) За помещения с нормална среда в жилищни и обществени сгради се допуска проектиране на електрически инсталации с открито положени закрити канали и открити електрически инсталации, покрити с капаци.

Чл. 67. (1) Скрити електрически инсталации се проектират за непроизводствени сгради и за помещения на производствени сгради със завишени изисквания към естетичния им вид или по стени, които лесно се обработват (от гипс, газобетон и др. под.).

(2) Скрити електрически инсталации с проводници, положени директно в строителните елементи, се проектират с проводници с подходяща изолация и защитна обвивка, както следва:

1. на стени (включително от решетъчни тухли) и тавани, които се измазват допълнително;

2. на преградни стоманобетонни стени с дебелина до 60 mm.

Чл. 68. (1) Допуска се съвместно разполагане на проводници и кабели от различни вериги (с изключение на резервиращите се) в механически устойчиви тръби, канали и кутии, когато е осигурена защита срещу преминаване на напрежение от една верига в друга-например за веригите на токови кръгове за осветление и за захранване на инсталационни контакти.

(2) Наличието на втора изолационна обвивка на проводниците се приема за достатъчна защита срещу преминаване на напрежение от една верига в друга.

Чл. 69. Допуска се паралелно полагане на силнотокови и слаботокови инсталации в открити канали, когато проводниците са разположени в отделни камери или слаботоковите инсталации са осигурени срещу преминаване на по-високо напрежение чрез изолираща тръба или допълнителна обвивка. Дължината на съвместно положените инсталации не трябва да превишава 10 m.

Глава пета

ИЗГРАЖДАНЕ

Чл. 70. При изграждането на електрически уредби в сгради се спазват изискванията на проекта и специалните правила за извършване на електромонтажни и пусково-наладъчни работи.

Чл. 71. (1) В процеса на изграждане на електрическата уредба на отделни завършени етапи от работата трябва да се извършват проверки, които обхващат най-малко проверка за правилното свързване на електрическите вериги и на съпротивлението на електрическата изолация.

(2) Когато при изпълнението на електромонтажни работи се използват електроизолационни елементи, които не са произведени в заводски условия, изолационните качества на елементите се доказват чрез проверка на електрическата якост на изолацията.

Чл. 72. Установените в процеса на изпълнение на електромонтажните работи отклонения от проекта се отбелязват от проектанта в заповедната книга на обекта. Необходимите изменения се нанасят в екзекутивната документация и се пренасят в екземпляра на инвеститора.

Глава шеста

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Чл. 73. Преди въвеждането на електрическите уредби в редовна експлоатация трябва да бъдат извършени необходимите огледи и изпитвания за удостоверяване на съответствието им с проекта и с правилата за изпълнение.

Чл. 74. Завършените електромонтажни работи се приемат при условията и по реда на Наредба № 6 от 2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България (ДВ, бр. 54 от 2001 г.).

Чл. 75. Техническите протоколи и актовете за приемане в експлоатация трябва да са оформени преди пускането на съответната електрическа уредба в пробна експлоатация.

Чл. 76. (1) Приемателно-предавателната документация трябва да съдържа най-малко:

1. актове за скрити работи при изграждане на заземители и полагане на силови захранващи кабели;

2. протоколи за измерване съпротивлението на основните заземители без разделяне с естествените заземители и за съпротивление на повторните заземители с разделяне от основните заземители;

3. протоколи за проверка на електрическата връзка между заземители и заземявани елементи;

4. протоколи за измерено съпротивление на изолацията, а в случаите по чл. 59, ал. 2-и протоколи за проверка на електрическата якост на изолацията;

5. протоколи за измерено съпротивление на контурите "фаза-неутрала", "фаза-защитен проводник" и/или "фаза-проводник PEN";

6. окончателните принципни и монтажни електрически схеми;

7. указания за провеждане на техническата експлоатация.

(2) При въвеждането в експлоатация на електрически уредби в сгради се представят и други документи, свързани с осигуряване на безопасността, като:

1. актове за проверка и установяване работоспособността на устройствата за защита и за блокировка, когато за осигуряване на безопасността са предвидени такива;

2. протоколи за съответствие на предупредителните надписи и маркировката на таблата, кабелите, съоръженията и др.;

3. протоколи за съответствие с изискванията за защита срещу поражения от електрически ток по следните показатели:

а) защита срещу директен допир;

б) защита срещу индиректен допир;

4. инструкции за безопасност при експлоатацията и други документи, определени в проекта.

Чл. 77. За осигуряване на защитата срещу поражения от електрически ток при приемането на електрически уредби, на части и на отделни съоръжения от тях трябва да се контролират, както следва:

1. съпротивлението на заземителните инсталации и качеството на електрическите връзки на заземителните инсталации с елементите, които подлежат на заземяване; проверката се извършва преди подаване на напрежение и в съответствие с изискванията на Наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането, приета с ПМС № 101 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2000 г.; изм., бр. 115 от 2002 г.);

2. съпротивлението на електрическата изолация; проверката се извършва преди подаване на напрежение и в съответствие с изискванията на Наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

3. защитата срещу директен допир; проверката се извършва след окончателното завършване на електромонтажните работи в съответствие с изискванията на БДС HD 384.4.41;

4. защитата срещу индиректен допир; проверката се извършва след окончателното завършване на електромонтажните работи и след подаване на напрежение по постоянна схема в съответствие с изискванията на БДС HD 384.4.41.

Глава седма

ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Чл. 78. Параметрите и показателите на електрическите уредби, които са предвидени в проекта, реализирани при изграждането и проверени при въвеждането в експлоатация, трябва да се поддържат чрез техническа експлоатация в процеса на нормална експлоатация на уредбите.

Чл. 79. Техническата експлоатация се извършва съобразно проекта и Наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Чл. 80. Обемите и сроковете за извършване на периодичните проверки и плановите ремонти, които не са регламентирани в Наредбата за техническа експлоатация на енергообзавеждането и не са посочени в проекта, се определят от отговорното лице за енергийното стопанство, назначено със заповед на собственика на електрическата уредба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1.Наредбата се издава на основание § 18, ал. 7 във връзка с чл. 169, ал. 3 от Закона за устройство на територията и отменя Наредба № 2 от 1999 г. за проектиране на електрически уредби в сгради (ДВ, бр. 11 от 1999 г.).

§ 2.Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

§ 3.Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на енергетиката и енергийните ресурси.

За министър на регионалното развитие и благоустройството: Р. Митов

Министър на енергетиката и енергийните ресурси: М. Ковачев

Приложение

към чл. 1, ал. 3

Структура на системата от стандарти БДС HD 384 "Електрически уредби в сгради"

БДС HD 384.1 Електрически уредби в сгради-

Част 1: Област на приложение, предмет и основни принципи

БДС HD 384.2 Електрически уредби в сгради-

Част 2: Основни термини и определения

БДС HD 384.3 Електрически уредби в сгради-

Част 3: Оценка на основните характеристики

БДС HD 384.4.41 Електрически уредби в сгради-

Част 4: Защити за безопасност-Раздел 41: Защита срещу поражения от електрически ток

БДС HD 384.4.42 Електрически уредби в сгради-

Част 4: Защити за безопасност-Раздел 42: Защита срещу топлинни въздействия

БДС HD 384.4.43 Електрически уредби в сгради-

Част 4: Защити за безопасност-Раздел 43: Защита срещу свръхтокове

БДС HD 384.4.44 Електрически уредби в сгради-

Част 4: Защити за безопасност-Раздел 44: Защита срещу пренапрежения

БДС HD 384.4.45 Електрически уредби в сгради-

Част 4: Защити за безопасност-Раздел 45: Защита при спадане на напрежението

БДС HD 384.4.46 Електрически уредби в сгради-

Част 4: Защити за безопасност-Раздел 46: Разединяване и изключване

БДС HD 384.4.47 Електрически уредби в сгради-

Част 4: Защити за безопасност-Раздел 47: Приложение на мерки за защита за безопасност

БДС HD 384.4.48 Електрически уредби в сгради-

Част 4: Защити за безопасност-Раздел 48: Избор на мерки за защита в зависимост от външни въздействия

БДС HD 384.5.51 Електрически уредби в сгради-

Част 5: Избор и въвеждане в действие на електрообзавеждане-Раздел 51: Общи правила

БДС HD 384.5.52 Електрически уредби в сгради-

Част 5: Избор и въвеждане в действие на електрообзавеждане-Раздел 52: Проводникови системи

БДС HD 384.5.53 Електрически уредби в сгради-

Част 5: Избор и въвеждане в действие на електрообзавеждане-Раздел 53: Прекъсвачи и устройства за управление

БДС HD 384.5.54 Електрически уредби в сгради-

Част 5: Избор и въвеждане в действие на електрообзавеждане-Раздел 54: Заземителни устройства и защитни проводници

БДС HD 384.5.55 Електрически уредби в сгради-

Част 5: Избор и въвеждане в действие на електрообзавеждане-Раздел 55: Друго обзавеждане

БДС HD 384.5.56 Електрически уредби в сгради-

Част 5: Избор и въвеждане в действие на електрообзавеждане-Раздел 56: Безопасно обслужване

БДС HD 384.6.61 Електрически уредби в сгради-

Част 6: Проверка-Раздел 61: Първоначална проверка

БДС HD 384.7 Електрически уредби в сгради-

Част 7: Предписания за специални уредби или помещения